INSTRUKCJA INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I PRZYCISKU ODDYMIANIA RPO-02

Klatki schodowe w budynku przy Armii Ludowej 7 w Warszawie wyposażone zostały w instalacje oddymiania.

Elementy składowe tych instalacji to:

- centralki sterujące (zlokalizowane na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych przy oknach),

- zespoły okien z siłownikami służące do odprowadzania dymu (zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatek),

- zespoły drzwi z siłownikami służące do napowietrzania (zlokalizowane na parterze w wejściu do klatek schodowych),

- punktowe czujki dymu służące do wykrycia zadymienia na klatkach schodowych zlokalizowane na każdej kondygnacji na poziomach  mieszkalnych (od parteru do piętra 8),

- przyciski alarmowe oddymiania "RPO-02" służące do alarmowania i obsługi instalacji, zlokalizowane co druga kondygnacja na klatkach schodowych,

- przyciski przewietrzania "PP-04" służące do uchylania okien oddymiania na ostatnich kondygnacjach,

- czujniki wiatru i deszczu służace do zamykania uchylonych okien w trybie przewietrzania, w razie wystąpienia silnego wiatru lub deczczu.

Zadaniem instalacji oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu z klatki schodowej w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z budynku. Odbywa się to w sposób "automatyczny" (wykrycie zadymienia przez czujki dymu) bądź "ręczny" (użycie przycisków alarmowych).

Instalacje oddymiania pracuja w trybie autonomicznym i w stanie normalnym (tzw. "czuwania") nie wymagaja żadnej obsługi.

W razie wystąpienia zadymienia na klatkach schodowyh z czujki dymu uruchamia się  automatyczna"akcja alarmowa":

- czujka która się wzbudzi na skutek zadymienia będzie miała zapaloną czerwoną diodę,

- następuje otwarcie okien oddymiających,

- następuje otwarcie drzwi  napowietrzających,

- w przyciskach alarmowych migają czerwone lampki,

- w przyciskach urychamia się sygnalizacj akustyczna,

W takim przypadku należy zweryfikować faktyczny stan zagrożenia (jednoznacznie stwierdzić czy uruchomienie instalacji nastąpiło na skutek rzeczywistego pożaru czy tez jest to "Fałszywy" alarm spowodowany np.  dymem z papierosa bądź zakurzeniem podczas prac remontowych czy porządkowych (nalezy pamiętać iż czujki dymu działają na zadymienie, intensywne zapylenie, intensywne zakurzenie).

Weryfikacja odbywa się poprzez inspekcję stanu czujek na każdej kondygnacji (szukamy czujki z zapaloną czerwoną diodą) oraz stanu przycisków oddymiania umieszczonych na kondygnacjach parteru, 2p., 4p., 6p., 8p., (szukamy przycisku ze zbitą szybką).

W razie wystąpienia faktycznego zagrożenia należy podjąć natychniastowa ewakuacje z budynku oraz powiadomić Straż Pożarną (numer tel. 112 lub 998).

W razie potwierdzenia "fałszywego" alarmu należy najpierw usunąć przyczynę alarmu, przewietrzyć, piętro i następnie wykonać "kasowanie" alarmu z użyciem przycisków oddymiania RPO-02.

W razie wykrycia zagrożenia pożarowego w budynku (w sytuacji gdy system oddymiania jeszcze nie zadziałał) należy uruchomić instalację oddymiania klatki schodowej w trybie "ręcznym". W tym cely należy zbić szybkę i wcisnąć na minimum 1 sekundę czerwony okrągły przycisk w środku przycisku oddymiania RPO-02. Po ustaniu zagrożenia  należy wykonać "kasowanie" alarmu z użyciem przycisków oddymiania RPO-02.

Kasowanie alarmu

W celu skasowania alarmu należy:

- ściągnąć pomarańczową ramkę z przycisku oddymiania RPO-02, UWAGA: (przycisk kasowania widoczny i dostępny jest dopiero po ściągnięciu pomarańczowej ramki, przycisk widoczny za szybką jest dostępny tylko po zbiciu szybki),

- wcisnąć czarny przysk "kasowanie" na minimum 1 sekundę (nastąp i usunięcie stanu alarmowego w instalacji,

- po alarmie z czujki należy odczekać jeszcze 2 minuty aby potwierdzić że czujka już nie „widzi zadymienia”,

- ponownie wcisnąć czarny przysk "kasowanie" na minimum 1 sekundę (nastąpi zamykanie okien oddymiania i drzwi napowietrzanie),

Przycisk alarmowy oddymiania RPO-02 – opis.

Przycisk jest elementem wykonawczym instalacji oddymiania klatek schodowych.

Przycisk służy do:

- uruchamiania ręcznego alarmu (uruchomienie akcji alarmowej tzn.: otwarcie okien oddymiających na ostatniej kondygnacji klatki schodowej, otwarcie drzwi wejściowych do klatki (funkcja "napowietrzania"), sygnalizacja akustyczna w w przyciskach (brzęczyki w każdym przycisku), sygnalizacja optyczna (migająca czerwona lampka w kazym przycisku).

- Kasowania stanu alarmu (powstałego na skutek alrmu "automatycznego" z czujek lub "ręcznego" z przycisku RPO-02,

czerwona Lampka alarmu

Przycisk "wewnętrzny" kasowania (za szybką)

dioda żółta jej świecenie informuje o wystąpieniu usterki

dioda zielona jej świecenie informuje o poprawnym stanie czuwania systemu

Widok przyciku RPO-02 po ściągnięciu pomatrańczowej ramki.

Przycisk "kasowania" dostępny po zdjęciu ramki

przełącznik sygnału akustycznego

dostępny po zdjęciu ramki

przełaczony na lewo pracuje głośno

przełączony na prawo jest wyciszony